ТИПОВОЙ ЛИСТ

Дисковые затворы ЗД 42

ДВУХЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ

О КОМПАНИИ

БИППРОФИ – ведущий российский производитель и поставщик трубопроводной арматуры для промышленных и коммунальных объектов. Наша компания базируется в 
Санкт-Петербурге и с 2011 года осуществляет полный цикл производства и реализации оборудования для трубопроводных систем. 
Мы предлагаем передовые решения, гарантирующие долговечность и безопасность.
Мы ценим потребности каждого клиента и всегда готовы предложить индивидуальные решения. Гибкость в сотрудничестве — залог эффективных решений.
Мы сопровождаем клиента на всех этапах: от профессиональной консультации и подбора оборудования до постгарантийного обслуживания.
Надёжность, гибкость и клиентоориентированность — основные ценности нашей работы.
Благодаря собственному производству, большому складу готовой продукции в 
Санкт-Петербурге и отлаженной логистике, мы обеспечиваем быстрые поставки по всей России.
Вся продукция имеет необходимые сертификаты соответствия и проходит строгий контроль качества на каждом этапе производства. Наша продукция изготовлена в строгом соответствии с требованиями ГОСТ, DIN, ANSI, JIS, что гарантирует надёжность и долговечность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Номинальный диаметр: | от DN 50 до DN 3000 |
| --- | --- |
| Номинальное давление: | от PN 10 до PN 100 |
| Рабочая температура: | от –46°C до +650°C |
| Материал корпуса: | Углеродистая сталь A216 WCB |
|  | Нержавеющая сталь A351 CF8 (SS304) |
|  | Нержавеющая сталь A351 CF8M (SS316) |
|  | Hastelloy / Хастеллой |
|  | Monel |
| Присоединение: | Фланцевое |
|  | Межфланцевое |
|  | «Lug type» |
|  | Под приварку |
| Вид Уплотнения: | PTFE, Металл |

Дисковые затворы ЗД 42 оснащены системой двойного эксцентриситета, которая обеспечивает смещение диска относительно оси корпуса и трубопровода.
Данная конструкция способствует снижению износа уплотнительных элементов и уменьшению усилия, необходимого для управления затвором. Специальная конструкция облегчает замену уплотнений при их износе, что увеличивает срок службы затвора. При углах открытия от 20° до 70° затворы могут эффективно регулировать поток рабочей среды.

* Данные по значениям крутящих моментов без запаса. В случае PN20 или ANSI Class 150, обратитесь к следующему более высокому давлению - 25 бар. В других случаях применения обратитесь к специалистам
ООО “БИП” за дополнительной информацией.

Седельное кольцо

Диск

Металлическое седло

Корпус

Диск

Пожаробезопасное седло

Мягкое седло

Седельное кольцо

Корпус

Диск

Корпус

Мягкое седло

Седельное кольцо

Виды уплотнения седла

Мягкое седло:
Эластичность седла в сочетании с давлением жидкости 
обеспечивает нулевую протечку.






Пожаробезопасное седло:
При пожаре, когда седло RPTFE сгорает, дополнительное
металлическое седло срабатывает автоматически и 
предотвращает протечку.





Металлическое седло:
Эта версия обеспечивает высокую герметичность при
чрезвычайно низком уровне протечек.

Крутящие моменты*

|  | Мягкое седло, Н·м |  |  | Пожаробезопасное седло, Н·м |  |  | Металлическое седло, Н·м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 бар | 16 бар | 25 бар | 10 бар | 16 бар | 25 бар | 10 бар | 16 бар | 25 бар |
| DN50(2") | 21 | 25 | 29 | 28 | 33 | 48 | 35 | 43 | 58 |
| DN65(2 1/2") | 34 | 38 | 41 | 40 | 49 | 69 | 44 | 55 | 76 |
| DN80(3") | 35 | 44 | 53 | 45 | 58 | 89 | 55 | 65 | 90 |
| DN100(4") | 50 | 60 | 79 | 75 | 88 | 113 | 90 | 100 | 120 |
| DN125(5") | 66 | 79 | 94 | 88 | 119 | 181 | 113 | 144 | 220 |
| DN150(6") | 106 | 119 | 156 | 113 | 125 | 225 | 170 | 200 | 300 |
| DN200(8") | 225 | 275 | 300 | 250 | 350 | 425 | 350 | 430 | 505 |
| DN250(10") | 363 | 438 | 538 | 438 | 581 | 825 | 505 | 620 | 860 |
| DN300(12") | 480 | 625 | 825 | 675 | 963 | 1225 | 740 | 1000 | 1280 |
| DN350(14") | 688 | 838 | 1150 | 888 | 1038 | 1350 | 988 | 1313 | 1438 |
| DN400(16") | 1125 | 1313 | 1688 | 1375 | 1563 | 2125 | 1530 | 2240 | 2900 |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Дисковые затворы двухэксцентриковой конструкции предназначены для использования в качестве регулирующей и запорной арматуры в различных технологических процессах. Благодаря двухэксцентриковой конструкции уплотнительных поверхностей затвора обеспечивается малый крутящий момент, что, соответственно, увеличивает срок службы затвора. Двухэксцентриковый механизм, который уменьшает трение между диском и корпусом, обеспечивает более легкое открытие и закрытие затвора.

Затворы предназначены для использования в различных отраслях промышленности, включая металлургию, газопереработку, нефтехимию, нефтепереработку, лесопереработку и химическую промышленность. Также они применяются на объектах топливно-энергетического комплекса, в жилищно-коммунальном хозяйстве, системах водоснабжения и водоотведения.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Ключевые преимущества двухэксцентриковых дисковых затворов:

- Повышенный ресурс работы благодаря минимизации трения между диском и седлом

- Двусторонняя работоспособность — возможность установки в любом направлении потока

- Компактные габариты при высокой пропускной способности

- Универсальность применения с различными рабочими средами

- Низкий крутящий момент при управлении

НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ТУ 28.14.13-002-90837871-2024 «АРМАТУРА ПРОМЫШЛЕННАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ, РАБОТАЮЩАЯ ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ».
Затвор дисковый двухэксцентриковый, Тип ЗД 42. 
Настоящие технические условия разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ 2.114.

| Наименование оборудования/ изготовитель | Тип, марка, модель | Рабочая среда (жидкость, газ, пар) | Группа рабочей среды (1 или 2) | Диаметр номинальный (для арматуры, трубопроводов), мм | Расчетное (или номинальное) давление, Мпа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затвор дисковый двухэксцентриковый | ЗД 42 | Газ, жидкость, пар | 1 и 2 | от 50 до 3000 | 0.6; 1; 1,6; 2,5; 4,0; 10. |

Условия эксплуатации

| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150–69 | УХЛ (ХЛ), Т |
| --- | --- |
| Рабочий диапазон температур окружающей среды | от -60 до +60 °С |
| Температура рабочей среды, не более | –60°C до +650 °С |

- Основные параметры - по ГОСТ 13547.

- Номинальные давления PN - по ГОСТ 26349.

- Номинальные размеры DN - по ГОСТ 28338.

- Маркировка и отличительная окраска изделий - по ГОСТ Р 52760.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев.
ЗИП: Нашим покупателям мы готовы предложить поставку запасных частей к арматуре собственного производства. Для подбора необходимого ЗИП Вы можете обратиться к менеджерам БИППРОФИ
Назначенный срок службы составляет 20 лет.
Средний назначенный ресурс – 1 000 000 циклов.
Срок хранения 18 месяцев в упаковке изготовителя.
Контроль и испытания двухэксцентриковых дисковых затворов выполняются в соответствии с ГОСТ 33257-2015

МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

| 1 | Крышка |
| --- | --- |
| 2 | Корпус |
| 3 | Шток |
| 4 | Диск |
| 5 | Седло |
| 6 | Фиксатор |
| 7 | Пружина |
| 8 | Набивка |
| 9 | Болт |
| 10 | Гайка |
| 11 | Сальник |

Материалы основных деталей*

| Корпус | Углеродистая сталь | 1.0619(GP240GH) EN10213/WCB ASTM A216/SCPH2 JIS G5151/ZG250-485 GВ/Т 12229 |
| --- | --- | --- |
|  | Нержавеющая сталь | 1.4408 EN 10213/CF8,CF8M,CF3,CFЗM ASTM А351 |
|  | Дуплекс | 1.4470 EN10213 /Gr.4A ,5А,6А ASTM А890 |
| Диск | Нержавеющая сталь | 1.4408 EN 10213/CF8,CF8M,CF3,CFЗM ASTM А351 |
|  | Дуплекс | 1.4470 EN10213 /Gr.4A ,5А,6А ASTM А890 |
|  | Монель | M35-1(Monel К400), M35-2(Monel К500) ASTM А494 |
| Вал | Нержавеющая сталь | 1.4122 EN10088-3/S.S 431,316,316L ASTM А276 |
|  | Дуплекс | 1.4462 EN 10088-3/F51,F53,F55 ASTM А 182 |
|  | Монель (К500) | UNS N05500 ASTM В865 |
| Седло | Мягкое | PTFE ( -20~180⁰С ) |
|  | Пожаробезопасное | RPTFE ( -40~230⁰С ) + S.S.316L ASTM А276/ F51 ASTM A276/Inconel 625 |
|  | Металлическое | S.S.316L ASTM А276/ F51 ASTM A276/Inconel 625 ( -40~650⁰С ) |
| Сальник |  | PTFE / Графит |

*Другие материалы предоставляются по запросу.

| 1 | Болт нижней крышки | 11 | Сальник |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Нижняя крышка | 12 | Прижимная втулка сальника |
| 3 | Прокладка нижней крышки | 13 | Шпилька |
| 4 | Втулка вала нижняя | 14 | Шайба |
| 5 | Корпус | 15 | Гайка |
| 6 | Болт прижимного кольца | 16 | Шпилька рамы |
| 7 | Прижимное кольцо | 17 | Гайка рамы |
| 8 | Седло | 18 | Рама привода |
| 9 | Диск | 19 | Болт регулировки положения "закрыто" |
| 10 | Штифт | 20 | Болт регулировки положения "открыто" |

СХЕМА УПЛОТНЕНИЯ В ЗАТВОРЕ С ДВОЙНЫМ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ

Ось вращения диска

b

Ось вращения диска

Ось уплотнения в диске

Диск

Корпус

Ось трубопровода

а

На данном рисунке показана конструкция затворов с двойным эксцентриситетом: эксцентриситет «a» — это смещение оси вращения диска относительно оси уплотнения в затворе; эксцентриситет «b» - смещение оси вращения диска от оси трубопровода. Данная конструкция позволяет уменьшить трение в точках контакта диска и седла, что повышает надежность и срок службы данных затворов, снижает крутящий момент для управления затвором.

СХЕМА УПЛОТНЕНИЯ

Уплотнительный механизм реализован посредством кольцевого элемента с Т-образной геометрией, который устанавливается на периферийную часть диска и закрепляется посредством специального фиксирующего элемента.

При осуществлении запорного действия происходит компрессионное взаимодействие эластичного уплотнителя с посадочной поверхностью седла, выполненной в форме конуса. Данная конструктивная особенность гарантирует би-направленную герметичность запорного устройства.
Конструктивные элементы системы включают:
Базовый уплотнитель — кольцо с Т-образным поперечным сечением
Фиксирующий компонент — прижимное кольцо для монтажа на диске
Посадочную поверхность — седло с конусным профилем

Эластичный материал — обеспечивает плотное прилегание при закрытии.

Чертеж затвора дискового Межфланцевого исполнения, тип ЗД42:  DN 50-600

* Остальные габаритные данные по запросу

| Единица измерения: мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN | L | H | H1 | S | E | U | C | R |
| DN50 | 43 | 135 | 16 | 11 | 70 | 9 | 125 | 102 |
| DN65 | 46 | 150 | 16 | 11 | 70 | 9 | 145 | 122 |
| DN80 | 46 | 162 | 18 | 11 | 70 | 9 | 160 | 138 |
| DN100 | 52 | 176 | 18 | 11 | 70 | 9 | 180 | 162 |
| DN125 | 56 | 196 | 20 | 14 | 70 | 9 | 210 | 188 |
| DN150 | 56 | 215 | 20 | 14 | 102 | 11 | 240 | 212 |
| DN200 | 64 | 256 | 25 | 19 | 102 | 11 | 295 | 268 |
| DN250 | 71 | 292 | 28 | 22 | 125 | 13 | 355 | 320 |
| DN300 | 78 | 332 | 32 | 27 | 125 | 13 | 410 | 378 |
| DN350 | 92 | 375 | 38 | 27 | 140 | 17 | 470 | 428 |
| DN400 | 102 | 410 | 45 | 36 | 165 | 22 | 525 | 482 |
| DN450 | 114 | 446 | 50 | 36 | 165 | 22 | 585 | 532 |
| DN500 | 127 | 496 | 55 | 46 | 165 | 22 | 650 | 585 |
| DN600 | 154 | 564 | 60 | 46 | 165 | 22 | 770 | 685 |

Чертеж затвора дискового “Lug Type” исполнения, тип ЗД42,  DN 50-600

* Остальные габаритные данные по запросу

| Единица измерения: мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN | L | H | H1 | S | E | U | C | R |
| DN50 | 43 | 135 | 16 | 11 | 70 | 9 | 125 | 102 |
| DN65 | 46 | 150 | 16 | 11 | 70 | 9 | 145 | 122 |
| DN80 | 46 | 162 | 18 | 11 | 70 | 9 | 160 | 138 |
| DN100 | 52 | 176 | 18 | 11 | 70 | 9 | 180 | 162 |
| DN125 | 56 | 196 | 20 | 14 | 70 | 9 | 210 | 188 |
| DN150 | 56 | 215 | 20 | 14 | 102 | 11 | 240 | 212 |
| DN200 | 64 | 256 | 25 | 19 | 102 | 11 | 295 | 268 |
| DN250 | 71 | 292 | 28 | 22 | 125 | 13 | 355 | 320 |
| DN300 | 78 | 332 | 32 | 27 | 125 | 13 | 410 | 378 |
| DN350 | 92 | 375 | 38 | 27 | 140 | 17 | 470 | 428 |
| DN400 | 102 | 410 | 45 | 36 | 165 | 22 | 525 | 482 |
| DN450 | 114 | 446 | 50 | 36 | 165 | 22 | 585 | 532 |
| DN500 | 127 | 496 | 55 | 46 | 165 | 22 | 650 | 585 |
| DN600 | 154 | 564 | 60 | 46 | 165 | 22 | 770 | 685 |

| Единица измерения: мм |  |  |  |  |  |  |  | Чертеж затвора дискового Фланцевого исполнения, тип ЗД42, DN 50-600 * Остальные габаритные данные по запросу |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN, мм | L | H | H1 | S | E | U | D | C | R | b | f | N | h |
| DN50 | 108 | 135 | 16 | 11 | 70 | 9 | 165 | 125 | 102 | 18 | 2 | 4 | 18 |
| DN65 | 112 | 150 | 16 | 11 | 70 | 9 | 185 | 145 | 122 | 18 | 2 | 8 | 18 |
| DN80 | 114 | 162 | 18 | 11 | 70 | 9 | 200 | 160 | 138 | 20 | 2 | 8 | 18 |
| DN100 | 127 | 176 | 18 | 11 | 70 | 9 | 220 | 180 | 162 | 20 | 2 | 8 | 18 |
| DN125 | 140 | 196 | 20 | 14 | 70 | 9 | 250 | 210 | 188 | 22 | 2 | 8 | 18 |
| DN150 | 140 | 215 | 20 | 14 | 102 | 11 | 285 | 240 | 212 | 24 | 2 | 8 | 22 |
| DN200 | 152 | 256 | 25 | 19 | 102 | 11 | 340 | 295 | 268 | 22 | 2 | 12 | 22 |
| DN250 | 165 | 292 | 28 | 22 | 125 | 13 | 405 | 355 | 320 | 26 | 2 | 12 | 26 |
| DN300 | 178 | 332 | 32 | 27 | 125 | 13 | 460 | 410 | 378 | 28 | 2 | 12 | 26 |
| DN350 | 190 | 375 | 38 | 27 | 140 | 17 | 520 | 470 | 428 | 30 | 2 | 16 | 26 |
| DN400 | 216 | 410 | 45 | 36 | 165 | 22 | 580 | 525 | 482 | 32 | 2 | 16 | 30 |
| DN450 | 222 | 446 | 50 | 36 | 165 | 22 | 640 | 585 | 532 | 40 | 2 | 20 | 30 |
| DN500 | 229 | 496 | 55 | 46 | 165 | 22 | 715 | 650 | 585 | 44 | 2 | 20 | 33 |
| DN600 | 267 | 564 | 60 | 46 | 165 | 22 | 840 | 770 | 685 | 54 | 2 | 20 | 36 |

Class

Class

Class

Class

Class

Class

F51(Class 150)

F51(Class 300)

Inconel 625 (Class 150)

Inconel 625 (Class 300)

ДИАГРАММА ДАВЛЕНИЕ-ТЕМПЕРАТУРА

Значения пропускной способности Kv.

| DN, мм | Угол открытия |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° | 70° | 80° | 90° |
| DN50 | 1,4 | 45722 | 16 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 |
| DN65 | 45809 | 45754 | 19 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 |
| DN80 | 7,4 | 45808 | 53 | 71 | 86 | 102 | 119 | 121 |
| DN100 | 23 | 63 | 102 | 125 | 172 | 209 | 234 | 264 |
| DN125 | 47 | 105 | 160 | 205 | 269 | 363 | 475 | 518 |
| DN150 | 66 | 114 | 170 | 263 | 411 | 617 | 855 | 887 |
| DN200 | 101 | 176 | 316 | 534 | 779 | 1162 | 1660 | 1834 |
| DN250 | 277 | 481 | 716 | 1029 | 1492 | 2187 | 3026 | 3033 |
| DN300 | 417 | 656 | 1004 | 1436 | 2035 | 2917 | 3984 | 4137 |
| DN350 | 483 | 756 | 1155 | 1733 | 2625 | 3570 | 5040 | 5670 |
| DN400 | 578 | 914 | 1313 | 2100 | 3360 | 5040 | 7140 | 8484 |

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

По всем позициям возможно специальное исполнение по запросу. Широкий спектр дополнительного оснащения позволяет максимально адаптировать дисковый затвор под конкретные требования технологического процесса.
В зависимости от задач вашего объекта любая арматура или изделие поставляется с электрическим / пневматическим / ручным приводом в различных исполнениях.

Доступные опции:

- Исполнительные механизмы:

  - Ручные приводы

  - Электрические приводы

  - Пневматические приводы

- Системы контроля и управления:

  - Позиционеры для точной настройки положения диска

  - Датчики обратной связи

  - Блоки концевых выключателей

  - Устройства защиты от перегрузок

Преимущества навесного оборудования:

- Автоматизация процессов управления затвором

- Повышение надежности эксплуатации

- Улучшение точности позиционирования диска

- Расширение возможностей мониторинга состояния оборудования

- Соответствие требованиям промышленной безопасности

РУЧНОЙ ПРИВОД

Диапазон применения: дисковые затворы диаметром от 
DN 40 до DN 300
Тип управления: ручное
Количество размеров: 3 варианта исполнения
Совместимость: затворы производства БИП 
Преимущества:

- Простота монтажа на существующее оборудование

- Эргономичный дизайн для удобного управления

- Надёжность конструкции при длительной эксплуатации

- Универсальность применения в различных условиях

ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕДУКТОРЫ 

четвертьоборотного типа, изготовленные из чугуна и алюминия. Предназначены для тяжёлых условий эксплуатации.

- Диапазон крутящего момента: от 200 Нм до 24000 Нм

- Количество типоразмеров: 10 моделей

- Совместимость: Затворы производства БИП

- Материал корпуса: чугун, алюминий

- Отделка: порошковое покрытие

- Материалы комплектующих: вал и крепёжные элементы из нержавеющей стали

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПРИВОД

Корпус привода изготовлен методом экструзии из алюминия с твердым анодированием. Привод оснащен внешними ограничителями хода.

Торцевые крышки имеют анодированное покрытие с дополнительным порошковым напылением. Все крепежные элементы выполнены из нержавеющей стали марки 304.

Подключение осуществляется в соответствии со стандартами: 
EN ISO 5211 | EN 15714-2

Особенности конструкции

- Компактный дизайн

- Корпус из экструдированного алюминия

- Твердое анодированное покрытие

- Внешние ограничители хода

- Двойное покрытие торцевых крышек

- Крепежные элементы из нержавеющей стали

Преимущества:

- Высокая коррозионная стойкость благодаря анодированию

- Надежность конструкции

- Долговечность материалов

- Соответствие международным стандартам

- Простота монтажа

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД

Компания БИППРОФИ предлагает комплексные решения по оснащению трубопроводной арматуры современными электрическими приводами от ведущих производителей.

- AUMA®

- АО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» / «АБС Электро»

- Surpass®

Основные параметры:

- Максимальный выходной крутящий момент:
 675 000 Нм

- Степень защиты корпуса: IP 67 (соответствует стандартам Nema 4 и 6)

- Опциональная защита: IP 68

Варианты электропитания:

Однофазное исполнение:

- Напряжение питания: 110–220 В переменного тока

- Частота сети: 50–60 Гц

Трехфазное исполнение:

- Напряжение питания: 380–440 В переменного тока

- Частота сети: 50–60 Гц

Интерфейсы управления:

- Аналоговый сигнал: 4..20 мА, 0..10В

- Цифровые протоколы: Profibus, Modbus, Hart и другие

Диапазон рабочих температур: от -60°C до +120°C

Взрывозащищенное исполнение:

- Exi (искробезопасная цепь)

- Exd (взрывонепроницаемая оболочка)

- Общепромышленное исполнение

Режимы работы:

- Двухпозиционное управление (открыть/закрыть)

- Регулирующий режим

Преимущества:

- Универсальность применения благодаря широкому диапазону крутящего момента

- Высокая степень защиты от внешних воздействий

- Возможность ручного управления в случае необходимости

- Совместимость с различными типами электропитания

Применение:

- Управление промышленной арматурой

- Автоматизация технологических процессов

- Работа в условиях повышенной влажности

- Эксплуатация в агрессивных средах

Все приводы соответствуют современным техническим требованиям и обеспечивают надежную работу в различных условиях эксплуатации. Оборудование комплектуется необходимыми сертификатами соответствия и технической документацией.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

|  |  | Тип | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЗД 42 | XX | XXXX | XXX | XX | X | XX | XXX |
| КОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Номинальный диаметр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DNXXXX | DN |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Номинальное давление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PNXXX | PN |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Присоединение к процессу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Фланцевое |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Межфланцевое |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Под приварку |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | LUG-type |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Материал корпуса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Углеродистая сталь A216 WCB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Нержавеющая сталь A351 CF8 (SS304) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Нержавеющая сталь A351 CF8M (SS316) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Нержавеющая сталь A351 CF3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Нержавеющая сталь A351 CF3M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Monel / Монель* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Hastelloy C / Хастеллой C* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Duplex / Дуплекс* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Материал уплотнения (Седло) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | PTFE / RPTFE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Металл |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Привод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 | Голый вал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Рукоять |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Редуктор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Пневматический привод двойного действия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Пневматический привод НЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Пневматический привод НО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Электрический привод* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Опции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 000 | Без навески |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | Механические концевые выключатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 825 | Индуктивные концевые выключатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 900 | Позиционер* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | КОФ* |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Поставка с данным кодом требует подбора оборудования

|  | / |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | / |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ПРИМЕР:  ЗД 42/DN300-PN16-60-22-5-65/000

МАРКИ СТАЛЕЙ И ИХ АНАЛОГИ

| США (AISI) | СНГ (ГОСТ) | Европа (EN) | Германия (DIN) | Япония (JIS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CF8 (SS304) | 08X18H10 | 1.4301 | X5CrNi18-10 | SUS 304 |
| CF8M (SS316) | 03X17H14M3 / 04X17H13M2 | 1.4401/1.4408 | X5CrNiMo17-12-2 | SUS 316 |
| CF3 (SS304L) | 03X18H11 | 1.4306 | X2CrNi19-11 | SUS 304L |
| CF3M (SS316L) | 03X17H14M2 / 03X16H15M3 | 1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | SUS 316L |
| SS321 | 08X18H10T / 12X18H10T | 1.4541 | X10CrNiTi18-9 | SUS 321 |
| SS410 | 12X13 | 1.4006 | X12CrN13 | SUS 410 |
| SS420 | 20X13 | 1.4021 | X20Cr13 | SUS 420J1 |
| SS316Ti | 10X17H13M2T | 1.4571 | X10CrNiMoNb18-12 | SUS316Ti |
| LC1 / LC2 | 09Г2С | 1.5419/1.5638 |  | SB49 |
| A216 Gr. WCB | Сталь 20, 25Л, 30Л |  |  |  |
| A352 Gr. LCC (WCC) | Сталь 20ГЛ | 1.1120 |  |  |
| A352 Gr. LCA | Сталь 25Л | 1.0446 |  |  |
| A352 Gr. LCB | Сталь 30Л |  |  |  |